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第一篇  投标邀请书
黔东南州民族医药研究院就黔东南州民族医药研究院中央空调主机更换项目招标采购项目进行采购，欢迎有资格、有实力的投标人参加投标。

一、招标项目内容

	序号
	项目名称
	采购范围与内容
	中标供应商数量
	服务期
	项目采购预算（最高限价）
	技术参数

	1
	黔东南州民族医药研究院中央空调主机更换项目

	本项目为交钥匙工程，采购范围包含但不限于以下全部内容：（1）设备供货：2台珠海格力LSQWRF160M/NhC变频模块式风冷冷（热）水机组及相关配件的采购与供货；
（2）拆除清运：原有2套旧主机、附属设备及相关管道的拆除、清运到甲方指定位置；（3）电气与改造：电气控制柜配置，控制柜电线到主机电线路的敷设，以及配套管路及系统改造；（4）安装调试：新设备的吊装、就位、安装、系统调试与试运行；（5）项目管理：全过程的项目管理、安全文明施工及竣工清理运输等全部工作。
	1
	具体服务时间和内容以双方签订的合同为准。


	22万元
	具体详见附件2《黔东南州民族医药研究院中央空调主机更换项目（珠海格力LSQWRF160M/NhC变频）技术参数》及附件3《 黔东南州民族医药研究院中央空调主机更换项目（珠海格力160M/NhC变频）报价表》。


二、资金来源：2026年州级公立医院床位补助资金（黔东南财社〔2026〕50号）

三、采购方式：竞争性谈判
四、投标单位资格要求

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，即：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

2、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加本项目同一合同项下的政府采购活动。

3、为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的，不得再参加本项目的其他招标采购活动。

4、供应商未被"信用中国"网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体，未被"中国政府采购网"（www.ccgp.gov.cn）列入政府采购严重违法失信行为记录名单。
5、本项目的特定资格要求：无。
6、本项目不接受联合体投标。
五、招标书获取及投标时间要求

（一）投标人可在报名时向采购科索取附件，也可通过我院官网自行下载招标文件，招标文件及补遗等开标前公布的所有项目资料，无论投标人下载与否，均视为已知晓所有招标内容。本项目无需报名费及购买招标文件。获取文件期限:2026年7月23日至 2026年7月29日（每天上午08:00至11:30，下午14:30至17:30，法定节假日除外）。

（二）投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件，并对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，投标文件建议采用软面胶装（不采用穿孔式、文件夹式活页装订），同时应编制完整的封面、页码、目录。

（三）投标书正本1份、副本二份，均需有法定代表人（或法人代表）签章和单位盖章，响应文件的正本、副本均应密封送达投标地点。若正本、副本分别进行密封，应在封套上注明“正本”、“副本”字样。副本为正本的完整复印件，与正本不一致时以正本为准。注：标书密封的外封套上必须注明投标项目名称、投标公司名称、联系人姓名及电话。

（四）所有投标文件须由投标人法定代表人或其正式授权的委托代理人，在开标会议当日【开标当日具体时间，将由本院采购科电话通知】前，亲自送达至【开标地点】。逾期送达的投标文件，招标人将一概不予接收。该投标将被视为无效投标，其风险及后果由投标人自行承担，招标人对此不承担任何责任。
（五）开标时间和地点：由我院采购科另行电话通知。具体开标评审时间及地点由医院统一安排确定，投标人需到场参加。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
六、其它有关规定

（一）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动。

（二）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

（三）本项目若有补遗文件一律在黔东南州民族医药研究院官网发布，请各供应商注意下载；无论供应商下载与否，均视同供应商已知晓本项目补遗文件的内容。

（四）超过响应文件递交截止时间递交的响应文件，恕不接收。

（五）无论投标结果如何，供应商参与本项目投标的所有费用均应由供应商自行承担。

（六）本项目不接受联合体参与投标。

（七）按照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》财库〔2016〕125号，供应商列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其参与采购活动。

（八）根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）中第三十一条规定，使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照竞争性谈判文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，竞争性谈判文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。
采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标专家组按照竞争性谈判文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，竞争性谈判文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

七、联系方式

单位名称：黔东南州民族医药研究院 

地址：凯里市金井路6号   

邮编： 556000    

联系人及电话：董老师 （0855- 8256498）

第二篇  项目采购清单、技术参数

一、最高投标限价：
本项目总最高投标限价为22万元。

二、主要技术参数及要求：
投标供应商必须满足或优于该要求，否则将导致投标无效

（一）中央空调主机（珠海格力LSQWRF160M/NhC变频）技术参数：
	黔东南州民族医药研究院中央空调主机更换项目（珠海格力LSQWRF160M/NhC变频）技术参数表

	序号
	参数项目
	参数数值

	1
	额定制冷量
	160 kW

	2
	制冷额定功率
	47.6 kW

	3
	额定制热量
	170 kW

	4
	制热额定功率
	50 kW

	5
	电源规格
	380V / 3N / 50Hz

	6
	运行噪声
	70 dB(A)

	7
	压缩机型式/数量
	2台全封闭涡旋式

	8
	水侧换热器类型
	高效壳管式

	9
	额定水量
	27.5 m³/h

	10
	水阻力
	20 kPa

	11
	进出水法兰规格
	DN80

	12
	设备外形尺寸（宽×深×高）
	2410 × 1900 × 2240 mm

	13
	设备净重
	2060 kg

	14
	设备运行重量
	2266 kg

	15
	制冷运行工况（出水温度）
	5～15℃

	16
	制冷运行工况（环境温度）
	18～48℃

	17
	制热运行工况（出水温度）
	40～50℃

	18
	制热运行工况（环境温度）
	-15～24℃

	19
	配套空开规格
	160A

	20
	主电缆规格
	YJV 3×70+1×4+1×35 mm²

	21
	设备安装高度（不含减振垫）
	2240 mm（减振垫厚70mm）


（二）配套配件设备清单
投标供应商需提供以下配套设备及辅材，确保系统正常运行：
1、空调主机： 珠海格力LSQWRF160M/NhC变频空调机组 2台（型号：LSQWRF160M/NhC）。
2、电器控制柜： 1套。配置要求：含630A空开1个、160A空开4个、63A空开2个、100A/220V空开1个、4组铜排、标准电箱1个及配套铜鼻子、铜线等辅材。
3、电源线缆： 主机铜芯电源线φ35㎡，长度及数量根据现场实际需求配置（预估约260米），需满足主机功率负荷要求。
4、阀门管件： 800型软接头阀门2套。包含：软接头、闸阀、法兰盘、密封圈、螺杆、螺母等成套配件。
5、五金线材： 1项。包含：主机控制器、信号线、控制线等。
6、管材辅材： PVC管材。用途：主机电线、信号线、排水管等保护敷设。
（三）其他服务及费用
投标报价应包含以下费用，采购人不再另行支付：
1、城市道路占道费： 投标人需自行到交通管理部门申请报备并缴纳相关费用。
2、吊装费： 包含50吨吊车租赁及操作费用，确保旧机拆除及新机吊装安全。
3、运输费：拆除旧 设备运输至凯里市洗马河老财校采购方指定场地的全部运费。
4、人工费： 包含旧机拆除、新机安装、吊运移位、高空作业安全保险费、施工质量保证及税票等全部费用。
注：
1、本技术参数为单台设备参数。
2、报价要求： 投标供应商的投标报价不得超出最高投标限价，否则视为无效报价。报价应包含设备费、材料费、安装费、运输费、吊装费、税费等所有费用（交钥匙工程）。
3、结算方式： 按合同约定结算。
4、技术响应说明： 招标文件中所列明的型号、技术参数及其性能（配置）供应商须保证投标产品型号及实质参数性能满足甲方需求。

5、真实性承诺： 供应商提供的所有产品（包括投标文件全部内容）要求内容真实有效。若评标时评标专家组发现投标人没有如实填写技术规格表，或中标后发现供应商提供弄虚作假的资料，该投标将被视为无效投标，给采购人造成损失的，供应商应当予以赔偿，并承担相应的法律责任。
第三篇 项目商务要求
一、交货期及交货地点

交货期: 合同签订后 25个日历天内交货并安装调试验收合格
交货地点: 采购人指定地点。
二、质量标准及验收标准、规范

质量标准：供应商提供的设备质量必须符合国家相关质量标准、行业标准及采购人提出的具体要求。供应商须保证销售给采购人的设备为本次响应中标的品牌、规格及合格品目，且是全新的、未使用的原装合格产品。若中标供应商提供的货物不能与采购人现有设备相匹配，或无法满足采购人需求导致工作无法正常开展的，采购人有权取消其中标资格，按序确定下一候选人为中标或成交供应商，或重新开展采购活动。
验收标准：验收工作严格按照国家有关质量验收规范标准及本文件约定的全部技术参数、配置要求进行。采购人在收到供应商交付的设备后，应在规定时间内及时组织验收。

异议处理与责任追究：

表面瑕疵： 货物的表面瑕疵，采购人应在验收时当面提出；对质量问题有异议的应立即提出。

不符合约定的处理： 在验收过程中，如采购人发现厂家、规格、型号、数量等不符合合同规定或采购计划，或存在数量不足、质量缺陷、技术参数不符等问题，供应商应负责按照采购人的要求采取补足、更换、修理或退货等处理措施，并承担由此发生的一切费用和损失。

隐蔽瑕疵： 对于验收时未能发现的内在质量问题，供应商仍应承担质量保证责任，并在质保期内负责处理。

如设备经首次验收不合格，中标人应在15日内完成整改并重新申请验收；若再次验收仍不合格，采购人有权解除合同，并追究中标人的违约责任。
质量检验：采购人需进行品目质量检验时，应及时以书面形式把质量检验的具体要求通知供应商。如通过检验证明品目存在质量问题，则品目质量检验的费用由供应商承担。如中标人交付设备品牌、型号、技术参数与投标文件、合同约定不符，或货物存在隐蔽瑕疵，中标人应承担相应违约责任，包括但不限于无偿更换、赔偿采购人全部损失等。
三、报价要求：本次报价须为人民币报价，包含：设备费、材料费、旧设备拆除清运费、运输费（含装卸费）、安装调试费、吊装费、占道费、人工费、保险费、税费等完成本项目的全部费用。报价不得超过限价，否则按无效投标处理。

四、付款方式：付款严格按照合同约定的节点、比例与支付条件执行。采购人支付各笔款项前，有权核查供应商对应节点的履约情况；如供应商未按约定完成节点义务、交付成果不符合约定标准或存在质量不达标等情形，采购人有权暂停支付对应款项直至供应商整改并经采购人确认符合约定，采购人据此暂停支付的，不承担逾期付款责任。结算货币为人民币。除合同另有特别约定外，所有款项均以人民币结算。采购人付款前，中标人应按合同约定及国家财税规定，向采购人开具合法、有效、等额的发票（含税务发票及收据）。采购人在收到发票并确认无误后，以银行转账方式向中标人支付货款。
五、质量保证及售后服务
1、质保期限：本项目所有货物及服务的质量保证期为验收合格之日起叁年。在质保期内，因产品本身质量问题发生的故障，投标人应提供免费维修、更换服务，由此产生的一切费用均由投标人承担。

2、售后响应机制：投标人须建立完善的售后服务体系，提供全天候（24小时）技术支持。

3、故障响应：接到故障报修后，投标人须在1小时内做出实质性响应，提供解决方案或远程指导。

4、现场处置：若需现场维修，技术人员须在12小时内到达本项目凯里市现场进行检修，到场后一般故障需48小时内修复完毕，重大故障需72小时内修复完毕。

5、隐蔽瑕疵处理：对于验收时无法通过外观或常规检测发现的质量缺陷（隐蔽瑕疵），在使用过程中经确认属于不合格商品的，投标人应无条件接受退货处理，并退还相应货款，同时承担由此给采购人造成的损失。

6、质量责任与事故赔偿：因产品质量缺陷导致的安全事故、财产损失或人身伤害，投标人应承担全部经济赔偿责任及法律责任。若造成严重后果或恶劣影响，采购人有权单方面解除合同，并要求中标人赔偿由此给采购人造成的一切损失，并将其列入不良行为记录，投标人须赔偿由此给采购人造成的一切损失。
八、投标有效期：为60日历天。
九、其他要求

1、提供本次采购产品的技术支持。产品交货时中标供应商应按照国家有关规定及标准提供全套技术资料(包括详细中文使用说明书、操作维护手册等)。

2、各投标供应商应承担所有由于自身参加本项目投标而发生的全部费用。投标报价为验收合格并交付使用价。本项目拆除、吊装、运输、安装、调试全流程中发生的所有人员伤亡、财产损失、第三方索赔责任，全部由中标供应商承担，采购人无需承担任何责任。

注：其它未尽事宜，由采购人与中标供应商在签订政府采购合同时商定。对于上述商务要求，供应商不得负偏离，应在投标文件中进行回应。

第四篇 资格审查及评分办法
一、资格审查

评标专家对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查

资料表如下：

	序号
	审查因素
	审查标准

	1
	营业执照、税务登记证、组织机构代码证
是否需要原件或复印件加盖公章：□是       □否
	有效

	2
	符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条之供应商资格条件要求，提供资格信用承诺函（见附件）
	有效

	3
	法定代表人身份证明书或法定代表人授权委托书
	有效


注：

①投标人按“多证合一”登记制度办理营业执照的，税务登记证（副本）和社会保险登记证以投标人所提供的营业执照（副本）复印件为准。

②根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条“参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录”中“重大违法记录”，是指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。行政处罚中“较大数额”的认定标准，由被执行人所在的省、自治区、直辖市人民政府制定，国务院有关部门规定了较大数额标准的，从其规定。

评标方法

本项目采用最低评标价法进行评标，最低评标价法，是指满足招标文件全部实质性要求，价格最低的投标人为成交候选投标人的评审方法。

（一）符合性审查

评标会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。符合性审查资料表如下：

	序号
	审查因素
	审查标准

	1
	投标文件格式、签署、份数
	符合招标文件要求

	2
	投标人名称
	与营业执照一致

	3
	投标报价未超过本项目采购预算
	符合招标文件要求

	4
	商务符合性要求
	完全响应

	5
	符合招标文件中规定的其他实质性要求
	符合招标文件要求


（二）评标过程中，如发现投标文件存在含义不清、同类问题表述矛盾，或出现明显文字和计算错误，评标专家可书面要求投标人进行澄清、说明或纠正。该要求须由全体评标专家签字确认。投标人的回应必须采用书面形式，由法定代表人授权代表签字。需要注意的是，澄清内容仅限于对原投标文件的解释说明，不得超出投标文件范围，更不能改变投标文件的实质性内容。

（三）比较与评价，按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格审查和符合性审查合格的投标文件比较评估。

（四）推荐中标候选人名单，采用最低评标价法，评标结果按投标计算报价由低到高顺序排列，投标计算报价相同的，按服务部分优劣顺序排列；若投标计算报价、服务指标均相同的，按商务部分的优劣顺序排列。

三、无效投标条款

投标人或其投标文件出现下列情况之一者，应为无效投标：

（一）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

（二）不具备招标文件中规定的资格要求的；

（三）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（四）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（五）投标人串通投标的；

（六）投标人组成联合体投标的；

（七）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

四、废标条款

评标专家评审时出现以下情况之一的，应予废标：

（一）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；

（二）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（三）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（四）因重大变故，采购任务取消的。废标后，除采购任务取消情形外，应当重新组织采购。

五、 投标人义务

投标人应随时接受评标委员会的询标，解答包括有关的商务、技术问题等。评标结束，所有评标资料存档备查。供应商应对施工全过程的人员安全、周边财产安全及施工质量承担全部责任，施工期间发生任何安全事故、财产损失均由供应商自行承担全部责任。
六、 中标公示后废标的界定条件

1、中标候选人在公示期间被质疑或投诉，且经核实为有效质疑或投诉的，则该投标人的资格审查不合格，其中标候选人资格将被取消，采购人和采购代理机构将按评标委员会推荐的中标候选人排序顺延增补中标候选人或中标人。

2、中标候选人或中标人因不可抗力提出不能履行合同，或者被要求提交履约保证金或其它形式履约担保而在规定期限内未能提交的，视为放弃中标项目，采购人将按评标委员会推荐的中标候选人排序顺延增补中标候选人或中标人。

3、中标通知书发出后，中标人放弃中标项目，或者无正当理由不与采购人签定合同的，或者在签定合同时向采购人提出附加条件或更改合同实质性内容的，其中标资格将被取消，采购人将按评标委员会推荐的中标候选人排序顺延增补中标候选人或中标人。

第五篇 投标人须知
一、投标人

（一）投标人

投标人是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

（二）合格投标人条件
合格投标人应完全符合招标文件第一篇中规定的投标人资格条件，并对招标文件作出实质性响应。

（三）投标人的风险

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应，可能导致投标被拒绝或评定为无效投标。

（四）法律责任

投标人违反《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购实施条例》等相关规定，将按规定追究投标人法律责任。

二、招标文件

招标文件是投标人编制投标文件的依据，是评标专家评判依据和标准。招标文件也是采购人与中标人签订合同的基础。

（一）招标文件由投标邀请书；项目技术规格、数量及质量要求；商务条款；投标人须知；评标方法、评标标准、无效投标条款和废标条款；投标文件格式等部分组成。

（二）采购人对招标文件所作的一切有效的书面通知、修改及补充，都是招标文件不可分割的部分。

（三）本项目的招标文件、补遗文件（如果有）一律在黔东南州民族医药研究院官网发布，请各投标人注意下载领取；无论投标人下载或领取与否，均视同投标人已知晓本项目招标文件、补遗文件的内容。

（四）采购人对已发出的招标文件需要进行澄清或修改的，应以书面形式或公告形式通知所有招标文件收受人。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

三、投标文件

投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件，并对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，投标文件原则上采用软面胶装（不得采用穿孔式、文件夹式活页装订），同时应编制完整的封面、页码、目录。

（一）投标文件组成

投标文件由第六篇“投标文件格式要求”规定的部分和投标人所作的一切有效补充、修改和承诺等文件组成，投标人应按照第六篇“投标文件格式要求”规定的目录顺序组织编写和装订，否则有可能影响评标专家对投标文件的评审。

（二）投标有效期

投标有效期为60天。

（三）投标文件的份数和签署

1、投标文件一式三份，其中正本一份，副本二份。每套纸质投标文件须在封面清楚地标明“正本”、“副本”，副本应为正本的完整复印件，副本与正本不一致时以正本为准。

2、在投标文件正本中，招标文件第六篇投标文件格式中规定签字、盖章的地方必须按其规定签字、盖章。

3、若投标人对投标文件的错处作必要修改，则应在修改处加盖投标人公章或由法定代表人或法定代表人授权代表签字确认。

4、电报、电话、传真形式的投标文件概不接受。

（四）投标报价

1、投标人应严格按照“投标文件格式”中“开标一览表”的格式填写报价。

2、本次投标采用两轮报价制。所有通过初步审查的合格投标人，评标委员会将以其投递的招标文件、投标报价等为依据进行综合评估，并作为定标的最终参考。

3、本项目只接受一个投标报价，不接受备选方案投标。若有选择的或有条件的报价，均将视为非响应性投标而被拒绝。

4、投标报价应包含招标范围内项目所需的一切费用，投标人在报价时应充分考虑市场风险、政策性调整等因素，投标一经递交，在投标有效期内不得以任何理由要求调整价格。
（五）修正错误

若投标文件出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1、大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

2、单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

3、总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

评标专家按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标人投标报价，若同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正，投标人同意并签字确认后，调整后的投标报价对投标人具有约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将作为无效投标处理。

（六）投标文件的递交
1、投标文件的密封与标记

投标文件的正本、副本以均应密封送达投标地点，应在封套上注明项目名称、投标人名称。若正本、副本分别进行密封的，还应在封套上注明“正本”、“副本”字样。

2、所有投标文件须由投标人法定代表人或其正式授权的委托代理人，在开标会议当日【开标当日具体时间，将由本院采购科电话通知】前，亲自送达至【开标地点】并参加开标会议。逾期送达的投标文件将不予接收。

3、如果未按上述规定进行密封和标记，采购人对投标文件误投、丢失或提前拆封不负责任。

四、评标

见第四篇“评标”内容。
五、定标  

本次评标将基于投标人提交的资格证明文件及投标报价书进行综合评审。经评审合格的投标人，须在首轮报价基础上进行最终报价（即二次报价），且最终报价不得高于首轮报价。评标委员会将按照“经评审的最终评标价最低”的原则，向招标人推荐中标候选人，招标人据此确定中标人。定标后，招标人仅向中标人发出书面《中标通知书》。对于未中标的投标人，招标人不再另行书面通知未中标原因，且不对此承担解释义务。投标人在投标过程中产生的一切费用，无论中标与否，均由投标人自行承担，招标人不对此予以补偿。

 六、询问、质疑和投诉

（一）询问

采购人应当在3个工作日内对投标人依法提出的询问作出答复。投标人询问可以是口头或书面形式。

（二）质疑

投标人认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到伤害的，可向采购人以书面形式提出质疑。

提出质疑的应当是参与所质疑项目采购活动的投标人。 

（三）投诉
1.投标人对采购人的答复不满意，或者采购人未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内按照相关法律法规向财政部门提起投诉。投标人未按规定先行提交有效质疑的，不得直接提起投诉。

七、签订合同

（一）中标人应当自接到采购人发出的书面通知后七日内，按照招标文件和中标人投标文件的约定，与采购人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件和中标人投标文件作实质性修改。

（二）招标文件、中标人的投标文件及澄清文件等，均为签订采购合同的依据。

第六篇 投标文件格式要求

格式一：

  投 标 文 件
（正/副本）

项目名称：                             
项目编号：

投标人：

联系人：

联系电话：

投标人地址：
2026年7月
格式二：
目   录
（根据投标文件内容自行拟定目录）
格式三：

一、  投标函
致：                         （采购人名称）

（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，
注册地址：                    。我方就参加本次投标有关事项郑重声明如下：
一、我方完全理解并接受该项目招标文件所有要求。
二、我方提交的所有投标文件、资料都是准确和真实的，如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切法律责任。
三、我方承诺按照招标文件要求，提供招标项目的货物及相关服务。
四、我方按招标文件要求提交的投标文件为：投标文件正本     份，副本    份。
五、我方承诺：本次投标的投标有效期为       天。
六、我方投标报价为包干价即包括包含货物费用、运杂费、税金、配送、上下车、验收费、其他费等一切费用。在投标有效期和合同有效期内，该报价固定不变。
七、如果我方中标，我方将履行招标文件中规定的各项要求以及我方投标文件的各项承诺，按《政府采购法》、《中华人民共和国民法典》及合同约定条款承担我方责任。
八、我方理解，最低报价或任何单项因素的最优不是中标的唯一条件。
与本投标有关的一切正式往来通讯如下：
联系人：                          
电话：                             
传真：                             
地址：                             
邮政编码：                        
投标人:                               （盖单位章）
法定代表人或委托代理人：             （签字或盖章）
日期:        年          月       

格式四：
一、开标一览表

项目名称：                              包号：

	黔东南州民族医药研究院中央空调主机更换项目（珠海格力160M/NhC变频）报价表

	序号
	设备/材料名称
	型号及规格
	单位
	数量
	设备/材料
	安装人工费
	合计（元）
	备  注

	
	
	
	
	
	单价（元）
	小计（元）
	单价（元）
	小计（元）
	
	

	一
	空调设备
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	空调主机
	LSQWRF160M/NhC
	台
	2
	
	
	
	
	
	珠海格力160M/NhC变频

	A
	小计
	
	

	二
	配套配件设备
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	电器控制柜
	700×370×1700
	套
	1
	
	
	
	
	
	630A空开1个、160A空开4个、63A空开2个、100A220V空开1个、4组铜排、大电箱1个、铜鼻子、铜线等

	2
	主机铜芯电源线
	φ35㎡
	米
	260
	
	
	
	
	
	

	3
	软接头阀门
	800型
	套
	2
	
	
	
	
	
	软接头、闸阀、法兰盘、密封圈、螺杆、螺母等

	4
	五金线材（含主机控制器）
	
	项
	1
	
	
	
	
	
	主机控制开关、电源线、信号线、铜鼻子等

	5
	PVC管材
	
	批
	1
	
	
	
	
	
	用于信号线、排水等保护

	B
	小计
	
	

	三
	其他
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	城市道路占道费
	
	次
	1
	
	
	
	
	
	到交通部门申请报备、缴费

	2
	吊车费
	
	项
	1
	
	
	
	
	
	50吨吊车

	3
	运输费
	
	项
	1
	
	
	
	
	
	拖运到凯里市洗马河老财校采购方场地

	4
	人工费（旧机拆除）
	
	项
	1
	
	
	
	
	
	包含人工安装、拆除、吊运、安全保险费、质量质量保证

	C
	小计
	
	

	工程合计(A+B+C)：
	
	

	D
	税费
	
	普通发票  ％

	工程总造价：
	人民币大写：                                                           小写：￥


供应商名称（盖单位章）：

法定代表人或其授权的代理人（签字或盖章）：
日期：     年     月     日

注：
1 、投标供应商的投标报价不得超出最高限价（预算金额) 。本项目采取单价报价方式，数量填写单价“1 ”。供货方式填写“按需供货 ”。
2 、开标一览表价格与其他价格不一致的， 以开标一览表价格为准。
3 、评审专家（谈判小组）认为供应商报价明显低于其他通过资格性审查的供应商报价，有可能影响服务质量或者诚信履约的，可以要求其在合理时间内提供书面说明或相关证明资料。若评审专家（谈判小组）认为供应商无法证明其报价合理性的，其投标将被视为无效投标。
格式五：
四、供应商基本情况表

	供 应 商 名 称
	

	注    册    地址
	
	邮 政 编码
	

	联   系   人
	
	电      话
	

	传         真
	
	网      址
	

	组 织 结   构
	

	法 定 代 表 人
	
	技术职称
	
	电话
	

	技 术 负 责 人
	
	技术职称
	
	电话
	

	成 立  时  间
	
	员工总人数：

	企 业 资 质 等级
	
	其中
	项  目 经 理
	

	营 业 执 照 号
	
	
	高 级 职 称 人员
	

	注    册    资金
	
	
	中级职称 人员
	

	开  户 银 行
	
	
	初 级 职 称 人员
	

	账         号
	
	
	技         工
	

	经营范围
	

	备  注
	


格式七：
五、资格证明文件

投标人须提供的合法有效的资格证明文件（包括不限于）：
①具有独立承担民事责任的能力：提供有效的多证合一的营业执照或事业单位法人证书等证明文件；
②具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：提供经会计师事务所出具的 2025年度财务审计报告或 2025 年至今任意一个月的财务报表（含资产负债表、利润表和现金流量表）或基本开户银行出具的资信证明或提供具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的承诺 函（格式自拟）；
③具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录:  提供2026年近3个月依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；或提供具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的承诺函（格式自拟）；
④具有履行合同所必须的设备和专业技术能力：提供相关证明材料或自行承诺；
⑤参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录：提供书面声明函；

⑥承诺：在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网

（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询中未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中，如被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中的供应商取消其投标资格，并承担由此造成的一切法律责任及后果。提供承诺函。
注：（上述 2-6 项）仅需提供《黔东南州政府采购供应商资格信用承诺函》（格式参照以下附件 1、2），中标后再将资格材料提交采购人核验，核验无误后，发出中标（成交）通知书。
格式八：

①资格信用承诺函
附件1

资格信用承诺函
（法人或其他组织）
我公司自愿参加（  项目名称）采购活动，并郑重承诺：
我公司符合下列要求：
（1）具有独立承担民事责任的能力；
（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
（4）具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
（5）参加政府采购活动（以开启时间为准）前 3 年内，供应商和其法定代表人无行贿犯罪行为且在经营活动中没有重大违法记录以及本项目开启时未被禁止参加本项目所在地的政府采购活动的证明材料；
（6）法律、行政法规和采购文件规定的其他条件。
如果我公司中标（成交），将在中标（成交）结果公告后七个工作日 内向采购人提供资格审查材料扫描件进行核验
（5）其他材料。
本公司对上述承诺的真实性、合法性、有效性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。
社会信用代码：
供应商名称（签章）：
年    月    日
附件2
供应商资格信用承诺函
（ 自然人）
本人自愿参加（    项目名称   ）采购活动，并郑重承诺：
本人符合下列要求：
（1）为完全民事行为能力人，可以独立实施民事法律行为；
（2）具有良好的银行资信证明；
（3）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。
如果本人中标（成交），将在中标（成交）结果公示后七个工作日 内向采购人提供下列材料扫描件进行核验：
（1）身份证；
（2）参加本次政府采购活动前一年内中国人民银行出具的征信证明；
（3）参加本次政府采购活动上一年度以来任意一个月缴纳的增值税或营业税或企业所得税的凭据；

（4）参加本次政府采购活动上一年度以来任意一个月缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单），如自然人已达到退休年龄的本项资料无需提供；
（5）其他材料。
本人对上述承诺的真实性、合法性、有效性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。
自然人姓名（签章或签字）：

身份证号：
年   月  日

②营业执照及资质要求

③法定代表人身份证明书
单位名称：                                                
地址：                                                     
姓名：                 性别：              
年龄：                 职务：              
系                              （ 投标人名称）的法定代表人。
特此证明。
	法定代表人身份证（正、反面）复印件粘贴处


投标人：               （盖单位章）
 年      月       日

法定代表人授权委托书
本人           （姓名）系               （投标人名称）的法定代表人，现委托        （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改              （项目名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜等，其法律后果由我方承担。
委托期限：             。
代理人无转委托权。
	法定代表人身份证（正、反面）复印件粘贴处


	委托代理人身份证（正、反面）复印件粘贴处


投标人：                      （盖单位章）
法定代表人：                      （签字）身份证号码：                              委托代理人：                     （签字）
身份证号码：                              

 年         月       日
其他需要提供的资料（格式自拟）

格式九：           

六、商务条款偏离表
项目名称:                                                     
项目编号:                                                     
	序号
	招标文件条目号
	招标文件的商务条款
	投标文件的商务条款
	偏离
	说明

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注：“偏离 ”系指“正偏离 ”、“负偏离 ”或“无偏离 ”。
投标人:                               （盖单位章）
法定代表人或委托代理人：             （签字或盖章）
日期:        年          月        

格式十：        

七、技术参数偏离表

项目名称:                                                     
项目编号:                                                     
	序号
	产品名称
	招标
技术参数
	投标
技术参数
	偏离
	说明

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


二、   说明：
1 、根据第三部分采购内容编写技术参数偏离表
2 、“偏离 ”系指“正偏离 ”、“负偏离 ”或“无偏离 ”。
3 、投标人响应采购需求应具体、明确，含糊不清、不确切或伪造、变造证明材料的，按照不完全响应或者完全不响应处理。构成提供虚假材料的，移送监管部门查处。
4 、本表内容不得擅自修改。
投标人:                               （盖单位章）
法定代表人或委托代理人：             （签字或盖章）
日期:        年          月        日

格式十一：             

八、技术部分

（根据技术部分自行拟定技术要求需要提供的证明材料，格式自拟）
投标人:                               （盖单位章）
法定代表人或委托代理人：             （签字或盖章）
日期:        年          月        日

格式十一：          

九、商务部分

（根据商务部分自行拟定商务要求需要提供的证明材料，格式自拟）

业绩一览表
	序号
	项目名称
	采购单位名称
	合同总价
（万元）
	签约日期
	采购单位联系人及联系电话（固定电话）

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注：业绩证明材料复印件附后。
投标人:                               （盖单位章）
法定代表人或委托代理人：             （签字或盖章）
日期:        年          月        日

格式十二：           

十、其它资料
招标文件要求投标人提交的其他资料、投标人认为其他需提供的资料。 

（格式自拟）

