## Sheet1
黔东南州民族医药研究院中央空调主机更换项目 （珠海格力LSQWRF160M/NhC变频）技术参数
序号 | 参数项目 | 参数数值 | 参数响应
1 | 额定制冷量 | 160 kW
2 | 制冷额定功率 | 47.6 kW
3 | 额定制热量 | 170 kW
4 | 制热额定功率 | 50 kW
5 | 电源规格 | 380V / 3N / 50Hz
6 | 运行噪声 | 70 dB(A)
7 | 压缩机型式/数量 | 2台全封闭涡旋式
8 | 水侧换热器类型 | 高效壳管式
9 | 额定水量 | 27.5 m³/h
10 | 水阻力 | 20 kPa
11 | 进出水法兰规格 | DN80
12 | 设备外形尺寸（宽×深×高） | 2410 × 1900 × 2240 mm
13 | 设备净重 | 2060 kg
14 | 设备运行重量 | 2266 kg
15 | 制冷运行工况（出水温度） | 5～15℃
16 | 制冷运行工况（环境温度） | 18～48℃
17 | 制热运行工况（出水温度） | 40～50℃
18 | 制热运行工况（环境温度） | -15～24℃
19 | 配套空开规格 | 160A
20 | 主电缆规格 | YJV 3×70+1×4+1×35 mm²
21 | 设备安装高度（不含减振垫） | 2240 mm（减振垫厚70mm）